ICS	16.XXX.XX

Z XX

DB16

河	北	省	地	方	标	准

DB 16/T XXXX—2016

水质在线监测远程质控

技术规范

（征求意见稿）

2017-XX-XX 发布	2017-XX-XX 实施

河 北 省 质 量 技 术 监 督 局

发 布

河 北 省 环 境 保 护 厅

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准由河北省环境监测中心站负责起草，河北鸿海环保科技有限公司参加起草。

本标准主要起草人：谢剑锋、耿炜、靳睿杰、袁世辉、杨婧、师耀龙、柴文轩、刘兰红、王娜、陈涛、穆岩、韩雪、王晓楠、李冬、张冠魁、赵鑫、冯媛。

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

目    次

1 适用范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 系统构成

5 水质在线监测远程质控系统的技术要求

5.1 现场质控仪器的主要技术指标

5.2 标准物质的技术要求

5.3 水质在线监测质控结果可接受标准

6 水质在线监测远程质控系统的安装、调试及试运行

6.1 现场质控仪器的安装

6.2 远程操作客户端的安装

6.3 调试

6.4 试运行

7 验收

7.1 验收条件

7.2 质控仪器参数验收

7.3 联网验收

8 运行与日常维护

9 远程质控作业模式与流程

9.1 质控作业模式

9.2 测试数据分析

10 数据有效性判别

11 技术考核要求

11.1 质控数据的要求

11.2 设备运转率

12 技术档案

附录A14

附录B19

附录C23

附录D25

水质在线监测远程质控技术规范

1 适用范围

1.1 本标准规定了水质在线监测远程质控的作业模式和工作流程，规定了为实施该技术所需的配套软硬件系统的主要技术指标，安装、调试和试运行的技术要求，以及系统验收和日常运行维护的技术要求。

1.2 本标准适用于水质自动监测站点（如水污染源监测站点、地表水监测站点和饮用水源地监测站点等）的水质在线监测远程质控系统的安装调试、试运行、验收及运行维护。

1.3 本标准适用于水质自动监测站点在线监测设备的运行状态检查，和所产生监测数据的有效性判定。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范

GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

DB 13/T 1642.1 水污染物连续自动监测系统第1部分技术要求和安装技术规范

DB 13/T 1642.2 水污染物连续自动监测系统第2部分验收技术规范

DB 13/T 1642.3 水污染物连续自动监测系统第3部分运行与考核技术规范

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 495 水质 采样方案设计技术规定

HJ 630 环境监测质量管理技术导则

HJ 2521 环境保护产品技术要求制定技术导则

HJ/T 100 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

HJ/T 101 氨氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 102 总氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 103 总磷水质自动分析仪技术要求

HJ/T 104 总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求

HJ/T 212 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 353 水污染源在线监测系统安装技术规范

HJ/T 354 水污染源在线监测系统验收技术规范

HJ/T 355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范

HJ/T 356 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范

HJ/T 372 水质自动采样器 技术要求及检测方法

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范

HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1424 氨氮自动监测仪型式评价大纲

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 水质在线监测设备

指在水质自动监测站点安装的用于监控、监测污染物排放的应用标准试剂进行量程校准的在线自动监测仪器和设备。主要包括化学需氧量水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总有机碳水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪和重金属水质自动分析仪等。

3.2 远程质控

操作者和执行者在时空上相对分离，操作者不在具体的执行行为发生的现场。通过远程通信（如，互联网+现场质控设备）等技术手段实现遥控操作，来保证环境监测数据质量的完整行为。在本标准中即指标液核查，包括指令下发、质控测试、数据分析、结果报告等环节。

3.3 水质在线监测远程质控系统

本标准所称的水质在线监测远程质控系统，指通过独立于自动监测系统自身控制单元的技术手段对水质在线监测开展远程质控的软硬件集合系统。该系统应当具有独立的控制系统，独立的通信系统，独立的液体传输系统和独立的机柜。该系统应当利用自动化技术，代替人工现场核查，远程实现对在线监测设备的空白样品、平行样品、标准样品核查。

3.4 平均无故障连续运行时间

指水质在线监测远程质控系统在调试与验收期间的总运行时间（小时）与发生故障次数（次）的比值，单位：小时/次。

3.5 标准物质

具有足够均匀和稳定的特定特性的物质，其特性被证实，适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。例如，化学分析校准用的溶液。

3.6 工作溶液

是指水质在线监测远程质控系统使用的，具有指定测量值的，可以溯源至国家标准的，用于日常远程质控的标准物质溶液。浓度水平、保存时间、溶液规格均满足远程质控系统的质控需求。

3.7 量值溯源

通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（通常是国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。

3.8 校准

在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或标准物质或标准样品所代表的值，与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。

3.9 质量保证

是环境监测过程的全面质量管理，包含了保证环境监测数据准确可靠的全部活动和措施。

指为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。

3.10 质量控制

指用以满足环境监测质量需求所采取的操作技术和活动。即，为了达到质量要求所采取的作业技术或活动。

3.11 数据有效性

指从在线监测系统中所获得的数据经审核符合质量保证和质量控制要求，在质量上能与标准方法可比。

3.12 有效监测数据

经过水质在线监测远程质控系统数据有效性判别且判断为有效的水质在线监测数据。

3.13 质控图

指以概率论及统计检验为理论基础而建立的一种既便于直观地判断分析质量，又能全面、连续地反映分析测定结果波动状况的图形。

4 系统构成

水质在线监测远程质控系统由硬件系统和软件系统构成。

4.1 硬件系统指现场质控仪器和附带的标准物质，是远程质控的核心，用于水质监测现场实现质控操作。

4.2 软件系统指远程操作客户端或远程监控平台，是远程控制实现现场质控的媒介。

图1 工作原理图

5 水质在线监测远程质控系统的技术要求

5.1现场质控仪器的主要技术指标

5.1.1 一般要求

5.1.1.1 电压和频率

工作电压为（220±22）V，频率为（50±0.5）Hz。

5.1.1.2 使用环境条件

温度5~40℃，相对湿度≤85%。

5.1.1.3 安全要求

5.1.1.3.1 绝缘电阻：电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.1.1.3.2 绝缘强度：电源进线与机壳之间能承受50Hz，1500V交流电压连续1min的耐压试验，限流5mA，无电弧和击穿现象。

5.1.1.3.3 应设有漏电保护装置，防止人身触电。

5.1.1.3.4 应设有过载保护装置，防止仪器意外损毁。

5.1.2 通信要求

通信协议符合《HJ/T 212 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》规定，现场质控仪器应至少具备下列通讯方式之一：

5.1.2.1 无线传输方式，通过GPRS、CDMA、LTE等无线方式与远程操作客户端或远程监控平台通讯。

5.1.2.2 以太网方式，直接通过局域网或Internet与远程操作客户端或远程监控平台通讯。

5.1.2.3 有线方式，通过电话线、ISDN或ADSL方式与远程操作客户端或远程监控平台通讯。

5.1.3 相关认证要求

应具有中国环境保护产业协会认证证书。

5.1.4 外观要求

5.1.4.1 现场质控仪器应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、生产日期等信息。

5.1.4.2 仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。

5.1.4.3 仪器操作面板显示清晰，字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷。

5.1.5 现场质控仪器基本功能要求

5.1.5.1 应具有良好的人机交互界面。

5.1.5.2 应具有时间设定、校正和显示功能。

5.1.5.3 应具有在线监测设备测试数据读取、显示、存储和传输功能。

5.1.5.4 应具有至少3个浓度的工作溶液（针对每个质控项目），应具有准备工作溶液并输送至在线监测设备的功能。

5.1.5.5 对工作参数的设定和修改，应设定相应操作权限。应通过相应级别的登录密码，进入相应的仪器控制界面。

5.1.5.6 应具有断电数据保护功能。意外断电且再度上电时，应能自动排出仪器内残存的试液，并自动清洗，自动复位。

5.1.5.7 应具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，与远程操作客户端或远程监控平台间应保持通讯正常。

5.1.5.8 应具有接收远程操作客户端或远程监控平台的外部命令、启动质控操作的功能。

5.1.5.9 应具有触发在线监测设备测试的功能。

5.1.5.10 应具有工作溶液的液位状态检查、液位过低自动报警的功能。

5.1.5.11 管路设计应具有自动清洗的功能。流路管件应对所质控项目没有干扰。

5.1.5.12 工作溶液的输送过程不应对在线监测设备的取样过程造成诸如稀释、混合的影响。

5.1.5.13 应具有工作溶液保存温度实时显示的功能，能够自动生成时间-温度曲线，以便于了解工作溶液的保存状态。

5.1.6 现场质控仪器指令接收和数据读取

5.1.6.1 应具有实时接收远程操作客户端或远程监控平台发出的指令并作出相应操作的功能。

5.1.6.2 应具有对水质在线监测设备测试过程信息和关键参数的读取功能。

5.1.6.3 应具有实时读取水质在线监测设备的测试数据并发送至远程操作客户端或远程监控平台的功能。

5.1.6.4 应具有对读取的数据进行存储和显示的功能，适合模拟信号、数字信号等多种信号输入方式，兼容多种水质在线监测设备的通信协议。

5.1.6.5 应具有数据处理参数远程设置功能。例如：可以通过远程操作客户端或远程监控平台设定质控结果的可接受范围，报警值的上、下限等。

5.1.6.6 应具有数据打包和远程通信功能。

5.1.6.7 应具有多种远程通信方式，例如：定时通信方式、随机通信方式、实时通信方式、直接通信方式等。

5.1.6.8 应具有仪器启动自检和故障自动恢复功能。

5.1.6.9 在恶劣的工作环境条件下，如当有腐蚀性气体存在、气温较高时，仪器仍可稳定运行。

5.1.7 现场质控仪器数据存储要求

5.1.7.1 从在线监测设备读取的测试数据在存储时，应包括该数据的采集时间和对应的工作溶液测试时间，同时存储该数据的标记、标注信息（如电源故障、仪器校准、设备维护、仪器故障/正常等），并向远程操作客户端或远程监控平台发送上述三类数据。

5.1.7.2 数据储存容量大小应满足：当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于12个月（按每分钟记录一组数据计算）的历史数据（包括监测数据、质控数据和报警信息等内容）。

5.1.8 远程操作客户端和远程监控平台基本功能要求

5.1.8.1 应具有对现场质控仪器的数据接收、存储、显示和输出功能。

5.1.8.2 应具有对在线监测数据的有效性判别功能。

5.1.8.3 应具有现场质控仪器故障报警功能，与现场质控仪器间应通讯正常。

5.1.8.4 应具有整个通讯链路的状态监控功能，发生通讯故障应及时发出报警。

5.1.8.5 应具有实时和定时向现场质控仪器发出质控指令的功能。

5.1.8.6 应具有对所存储数据进行分析、统计和检索、生成格式化报表的功能。

5.1.8.7 应具有工作溶液的液位状态检查和显示的功能。

5.1.8.8 应具有质控参数的设置功能。例如：设定质控结果的可接受范围，报警值的上、下限等。

5.1.8.9 对质控的过程参数的设定和修改，应设定相应操作权限。应通过相应级别的登录密码，进入参数控制界面。

5.1.8.10 应具有软件启动自检和故障自动恢复功能。

5.2 标准物质的技术要求

5.2.1 标准物质的使用及储存应符合相关使用及储存要求。

5.2.2 标准物质

可以使用市售标准物质，有证标准物质，市售标准样品和有证标准样品。标准物质必须可以实现量值溯源。

5.2.3 工作溶液

5.2.3.1 可以采用工作溶液进行远程质控。工作溶液必须由具备CMA资质的实验室配制。

5.2.3.2 工作溶液应按照相应监测项目国家标准中规定的配制方法制备。工作溶液的配制必须实现量值溯源。

5.2.3.3 应使用有证标准物质对工作溶液定期进行验证，验证结果应在标准值的不确定度范围内。

5.2.3.4 工作溶液在使用时的温度应当与配制时的温度相同，以减小温度差异对工作溶液浓度的影响。在室温下配制的工作溶液应当在室温下使用。工作溶液如果是冷藏保存的，在使用前应当使其恢复至配制时的温度。

5.2.4 标准物质和工作溶液的使用、保存及运输应当建立相应的质量保证措施，保证标准物质和工作溶液的化学性质稳定。

5.3 水质在线监测质控结果可接受标准

工作溶液质控测定的相对误差应不大于配制浓度值的±10%。

6 水质在线监测远程质控系统的安装、调试及试运行

6.1现场质控仪器的安装

6.1.1 仪器安装前，现场采水系统和被质控水质监测设备应能够正常运行。

6.1.2 仪器安装时，应在室内开箱，开箱和搬运中应防止剧烈振动和避免灰尘、潮气进入设备。

6.1.3 在插件的检查、安装、试验过程中应采取防止静电的措施。

6.1.4 仪器安装就位后应保证产品规定的供电条件、温度、湿度和室内清洁。

6.1.5 仪器应落地或壁挂式安装，有必要的防震措施，保证仪器安装牢固稳定，仪器周围应有足够的操作使用和维护空间。

6.1.6 仪器的安装应对站点的正常运行无干扰。

6.1.7 因仪器安装造成的改造不得延长原有水样的采样管路。

6.1.8 仪器工作溶液的传输终点应尽量靠近水质在线监测设备的取样点，使工作溶液与监测水样尽可能经过同样的管路。

6.2 远程操作客户端的安装

应可以正常安装，在该标准里不做具体要求。

6.3 调试

6.3.1 在完成水质在线监测远程质控系统的安装后，对系统进行调试，调试期间系统的连续运行时间不少于24小时。

6.3.2 开始调试前，监测站房的中控系统和数据采集传输系统应能够正常运行。

6.3.3 进行远程质控操作至少2次，测试系统的远程控制功能。

6.3.4 因水质在线监测设备或远程质控系统故障造成调试中断，在整体恢复正常后，重新开始调试，调试连续运行时间不少于24小时。

6.3.5 编制水质在线监测远程质控系统调试测试报告。

6.4 试运行

6.4.1 试运行期间水质在线监测远程质控系统应连续正常运行60天。

6.4.2 现场质控仪器与水质在线监测设备已正确连接，现场质控仪器与远程操作客户端或远程监控平台已正确连接，并可以接收指令和数据。

6.4.3 可设定任一时间现场质控仪器自动进行质控操作。

6.4.4 因远程质控系统故障造成运行中断，在恢复正常后，重新开始试运行。

6.4.5 水质在线监测远程质控系统的平均无故障连续运行时间应≥360小时/次。

6.4.6 编制水质在线监测远程质控系统试运行测试报告。

7 验收

7.1 验收条件

7.1.1 水质在线监测远程质控系统已经进行了调试与试运行，并提供调试与试运行报告。

7.1.2 现场质控仪器接入现有水站管理平台，对站点正常运行无干扰。

7.1.3 提供水质在线监测远程质控系统的选型、工程设计、施工、安装调试及性能参数等相关技术资料。

7.1.4 远程质控系统已稳定运行60天，向远程操作客户端或远程监控平台发送数据及时、准确。

7.2 质控仪器参数验收

对水质在线监测远程质控系统进行了平均无故障连续运行时间和计时误差等测试，满足规定的性能要求并提供测试报告。

7.2.1 平均无故障连续运行时间

平均无故障连续运行时间测试需连续运行60天，记录总运行时间（小时）和故障次数（次），计算平均无故障连续运行时间（小时/次），应满足6.4.5要求。

7.2.2 计时误差测试

测试现场质控仪器计时系统的时间与标准北京时间的差值。定时比对现场质控仪器记录时间和标准北京时间，持续测试30天，计时误差应小于5分钟/30天。

7.3 联网验收

7.3.1 通信稳定性

现场质控仪器、远程操作客户端或远程监控平台和水质在线监测设备之间的通信稳定流畅，不出现经常性的通信连接中断、报文丢失、报文不完整等通信问题。

现场质控仪器在线率为90％以上，正常情况下，掉线后，应在5分钟之内重新上线。现场质控仪器每日掉线次数在5次以内。数据传输稳定，报文传输稳定性在99％以上，当出现报文错误或丢失时，启动纠错逻辑，要求现场质控仪器重新发送报文。

7.3.2 数据传输安全性

为了保证监测数据在公共数据网上传输的安全性，所采用的现场质控仪器在需要时可以以适当的加密方法进行加密处理传输，保证数据传输的安全性。一端请求连接另一端应进行身份验证。

7.3.3 数据传输正确性

系统稳定运行一个月后，任取其中不少于连续7天的数据进行检查，要求远程操作客户端或远程监控平台接收的数据、现场质控仪器所读取并存储的数据完全一致；现场质控仪器所读取并存储的数据和远程操作客户端或远程监控平台接收的数据，与水质在线监测设备显示的测定值相比，这三个环节的实时数据应保持一致，并且应符合《HJ/T 356 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》关于数据传输的要求。

7.3.4 联网稳定性

在连续一个月内，系统能稳定运行，不出现除通信稳定性和数据传输正确性以外的其他联网问题。

7.3.5 现场故障模拟恢复试验

在水质在线监测远程质控系统现场验收过程中，人为模拟现场断电和断水等故障，在恢复供电等外部条件后，水质在线监测远程质控系统应能正常自启动和远程控制启动。在现场质控仪器中保存故障前完整分析的分析结果，并在故障过程中不被丢失。现场质控仪器完整记录所有故障信息。

8 运行与日常维护

8.1 每日用国家认可的质控样品（或按规定方法配制的工作溶液，见5.2标准物质的技术要求）对水质在线监测设备进行至少1次质控，质控样品（或工作溶液，见5.2标准物质的技术要求）测定的相对误差应符合±10%的可接受标准的要求，若不符合，应及时查找原因，并记录结果。质控操作应保证不对在线监测造成干扰，保证在线监测正常进行。

8.2每日检查系统的报警信息，及时跟进处理。

8.3根据质控标准物质的化学性质，及时更换现场的标准物质，确保标准物质有效。

8.4 每六个月对现场质控仪器进行现场维护一次，现场维护内容包括：

8.4.1 检查现场质控仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

8.4.2 检查内部管路是否通畅，自动清洗装置是否运行正常，检查各进样管和排液管是否清洁，必要时进行清洗。

8.4.3 检查各工作溶液是否在有效使用期内，按照相关要求定期更换工作溶液。更换工作溶液时及时记录工作溶液的监测项目、批号、浓度等有效信息。

8.4.4 对现场质控仪器进行保养，对泵组和进液系统进行维护。对数据存储和控制系统、仪器分析系统工作状态进行检查。

8.5 其他预防性维护

8.5.1 每年更换一次现场质控仪器的工作溶液导管和排水导管。

8.5.2 保持各管路通畅，出水正常，无漏液。

8.5.3 对电源控制器等辅助设备要进行经常性检查。

8.5.4 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

8.6 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况和系统辅助设备运行状况等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和维护保养、维修记录。

9 远程质控作业模式与流程

9.1 质控作业模式

远程质控分为实时质控和定时质控，二者可在水质在线监测设备的测试间歇期进行，或按照管理需求，替代正常测试进行。

9.1.1 实时质控作业流程

远程操作客户端或远程监控平台实时发送指令，启动质控操作，现场质控仪器即时响应指令，准备对应浓度的工作溶液作为质控样品，在条件允许时触发在线监测设备启动测试。测试结束后，现场质控仪器读取在线监测设备的测试结果。

9.1.2 定时质控作业流程

远程操作客户端或远程监控平台设定质控时间，定时发送指令至现场质控仪器，现场质控仪器按时启动质控操作，准备对应浓度的工作溶液作为质控样品，在条件允许时触发在线监测设备启动测试。测试结束后，现场质控仪器读取在线监测设备的测试结果。

9.2 测试数据分析

若无特殊要求，现场质控仪器应按照±10%的质控结果可接受标准对质控数据进行分析。远程质控应支持根据业务考核要求对质控结果的可接受标准进行调整。若测试数据超标，则发送报警信号和过程信息至远程操作客户端或远程监控平台；若测试数据未超标，则发送测试正常信号和过程信息至远程操作客户端或远程监控平台。

10 数据有效性判别

10.1 水质在线监测远程质控系统应具有在线监测数据的有效性判别功能。在线监测数据的有效性根据每次质控的结果进行判断。

10.2 有效监测数据可以作为断面考核、量化考核、水质评价等管理行为的依据。

10.3 数据有效性判断标准

10.3.1 间隔不超过48小时的两次连续质控才能够用于在线监测数据的有效性判别。

10.3.2 当连续2次质控的测试结果符合±10%的质控结果可接受标准时，系统判定这2次质控的结果合格，在线监测设备运行正常。2次质控之间的在线监测数据有效。

10.3.3 当单次质控的测试结果不符合±10%的质控结果可接受标准时，系统判定当次质控结果超标，远程监控平台立即报警，提示水质在线监测质控结果超标。系统判断当次质控操作与上次质控操作之间的所有在线监测数据无效，在监测数据输出界面用红色背景提示。并输出报告至远程监控平台，包括监测项目、两次质控操作的时间、工作溶液的浓度、质控数据等内容。

10.4 质控图

10.4.1 水质在线监测远程质控系统应能够对质控数据进行统计，并生成质控图。系统可根据质控图分析监测数据的变化范围和有效性。

10.4.2 每月综合分析同一浓度工作溶液的质控结果，生成该浓度工作溶液质控曲线图，共生成不少于3个曲线图。

10.4.3 水质在线监测远程质控系统每月自动提交一份月度质控报告，至远程操作客户端和远程监控平台，包括监测项目、质控曲线图、质控合格率、有效数据量、无效数据的监测时间等内容。

11 技术考核要求

11.1 质控数据的要求

11.1.1 在水质在线监测设备连续运行情况下，每天至少获得1个质控数据。

11.1.2 在水质在线监测设备间断运行期间，根据所质控的水质在线监测设备的实际运行时间确定应获得的质控数据，应不少于1个/12小时。

11.2 设备运转率

现场质控仪器的设备运转率应达到90%，以达到同步质控的要求。设备运转率公式如下：

设备运转率% = 现场质控仪器运行时间在线监测设备运行时间×100%

12 技术档案

12.1 技术档案内容

12.1.1 远程质控系统的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。

12.1.2 远程质控系统的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。

12.1.3 远程质控系统的检修、易耗品的定期更换记录。

12.1.4 远程质控系统的操作、使用、维护规范。

12.2 技术档案基本要求

12.2.1 档案中的表格应采用统一的标准表格。

12.2.2 记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

12.2.3 可从技术档案中查阅和了解远程质控系统的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台质控仪器做出正确评价。

12.2.4 与远程质控系统相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

附 录 A

（资料性附录）

安装调试报告

水质在线监测远程质控系统

安装调试报告

安装地点：

安装点位：

安装单位名称：（公章）

年     月     日

A. 1  基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  | 固定电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 主要产品情况 | 产品 |  |  |  | 设计生产能力 |  |  |  | 实际产量 |
| 企业生产状况（季度正常运行天数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计处理能力（吨/天）： |  |  |  |  | 实际处理能力（吨/天）： |  |  |  |  |
| 废水排放去向： |  |  |  |  | 纳污水体功能区类别： |  |  |  |  |
| 环评批复对在线设备要求及文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | COD |  | 氨氮 |  | TOC |  | 其他 |  |
| 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品认证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质在线监测设备安装点位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统生产单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统安装单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统安装完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A. 2 设备安装

| 项目 | 技术规范要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 电压频率 | 电压：220V ± 22V，频率：50Hz ± 0.5Hz。 |  |
| 环境条件 | 温度5~40℃，相对湿度≤85%。 |  |
| 安全要求 | 电源引入线与机壳之间的绝缘电阻不小于20MΩ。 |  |
|  | 电源进线与机壳之间能承受50Hz，1500V交流电压连续1min的耐压试验，限流5mA，无电弧和击穿现象。 |  |
|  | 有漏电保护装置和过载保护装置。 |  |
| 通信协议 | 符合《HJ/T 212 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |  |
|  | RS-232/RS-485 |  |
|  | TCP/IP协议 |  |
|  | GPRS/CDMA/LTE |  |
|  | 其他 |  |
| 认证要求 | 有中国环境保护产业协会认证证书。 |  |
| 外观要求 | 有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、生产日期。 |  |
|  | 表面完好无损，无明显缺陷，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。 |  |
|  | 操作面板显示清晰，字符、标识易于识别，无影响读数的缺陷。 |  |
| 小结： |  |  |
| 备注： |  |  |

A. 3 功能要求

| 项目 | 技术规范要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 现场质控仪器 | 具有良好的人机交互界面。 |  |
|  | 具有时间设定、校正和显示功能。 |  |
|  | 具有在线监测设备测试数据读取、显示、存储和输出功能。 |  |
|  | 具有至少3个浓度的工作溶液（针对每个质控项目）。 |  |
|  | 具有准备工作溶液并输送至在线监测设备的功能。 |  |
|  | 对工作参数的设定和修改，应设定相应操作权限。应通过相应级别的登录密码，进入相应的控制界面。 |  |
|  | 具有断电数据保护功能。 |  |
|  | 意外断电且再度上电时，能够自动排出仪器内残存的试液，并自动清洗，自动复位。 |  |
|  | 具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，与远程操作客户端或远程监控平台间保持通讯正常。 |  |
|  | 具有接收远程操作客户端或远程监控平台的外部命令、启动质控操作的功能。 |  |
|  | 具有触发自动监测设备测试的功能。 |  |
|  | 具有工作溶液液位状态检查、液位过低自动报警的功能。 |  |
|  | 管路设计具有自动清洗的功能。 |  |
|  | 流路管件对所质控项目没有干扰。 |  |
|  | 工作溶液输送过程未对在线监测设备的取样过程造成诸如稀释、混合的影响。 |  |
|  | 具有工作溶液保存温度实时显示的功能。 |  |
|  | 能够自动生成时间-温度曲线。 |  |
|  | 具有实时接收远程操作客户端或远程监控平台发出的指令并作出相应操作的功能。 |  |
|  | 具有对水质在线监测设备测试过程信息和关键参数的读取功能。 |  |
|  | 能够实时读取水质在线监测设备的测试数据并发送至远程操作客户端或远程监控平台。 |  |
|  | 能够对读取的测试数据进行存储和显示，适合多种信号输入方式，兼容多种水质在线监测设备的通信协议。 |  |
|  | 具有数据处理参数远程设置功能。例如：可以通过远程监控平台设定质控结果的可接受范围，报警值的上、下限等。 |  |
|  | 具有数据打包和远程通信功能。 |  |
|  | 具有多种远程通信方式。 |  |
|  | 具有启动自检和故障自动恢复功能。 |  |
|  | 从水质在线监测设备读取的测试数据在存储时，包括该数据的采集时间和对应的工作溶液测试时间，同时存储该数据的标记、标注信息，并向远程操作客户端或远处监控平台发送上述三类数据。 |  |
|  | 数据储存容量大小满足：当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于12个月（按每分钟记录一组数据计算）的历史数据（包括监测数据和报警等信息）。 |  |
| 远程操作客户端和远程监控平台 | 具有对现场质控仪器的数据接收、存储、显示和输出功能。 |  |
|  | 具有对在线监测数据的有效性判别功能。 |  |
|  | 具有现场质控仪器故障报警功能，与现场质控仪器间通讯正常。 |  |
|  | 具有整个通讯链路的状态监控功能，发生通讯故障及时发出报警。 |  |
|  | 具有实时和定时向现场质控仪器发出质控指令的功能。 |  |
|  | 具有对所存储数据进行分析、统计和检索、生成格式化报表的功能。 |  |
|  | 具有工作溶液的液位状态检查和显示的功能。 |  |
|  | 具有质控参数的设置功能。例如：设定质控结果的可接受范围，报警值的上、下限等。 |  |
|  | 对质控的过程参数的设定和修改，应设定相应操作权限。应通过相应级别的登录密码，进入参数控制界面。 |  |
|  | 具有软件启动自检和故障自动恢复功能。 |  |
| 小结： |  |  |
| 备注： |  |  |

A. 4 设备调试

| 现场质控仪器型号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装日期 |  | 安装情况 |  |
| 管路连接方式 |  |  |  |
| 通电日期 |  | 通电情况 |  |
| 连续运行区间 |  | 连续运行时长 |  |
| 质控操作1 |  | 完成情况1 |  |
| 测试水质参数 |  | 工作溶液浓度 |  |
| 质控操作2 |  | 完成情况2 |  |
| 质控操作3 |  | 完成情况3 |  |
| 质控操作4 |  | 完成情况4 |  |
| 质控操作5 |  | 完成情况5 |  |
| 质控操作6 |  | 完成情况6 |  |
| 质控操作 |  | 完成情况 |  |
| 质控操作 |  | 完成情况 |  |
| 因故障中断1时间 |  | 中断原因1 |  |
| 因故障中断2时间 |  | 中断原因2 |  |
| 因故障中断3时间 |  | 中断原因3 |  |
| 因故障中断4时间 |  | 中断原因4 |  |
| 小结： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

A. 5 设备试运行

| 现场质控仪器型号 |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件安装日期 |  | 硬件安装情况 |  |  |
| 软件安装日期 |  | 软件安装情况 |  |  |
| 通信连接方式 |  |  |  |  |
| 现场设备调试时间 |  |  |  |  |
| 现场设备调试情况 |  |  |  |  |
| 系统试运行区间 |  | 连续运行时长 |  |  |
| 系统通信情况 |  | 数据传输情况 |  |  |
| 质控操作1 |  | 完成情况1 |  |  |
| 质控操作2 |  | 完成情况2 |  |  |
| 质控操作3 |  | 完成情况3 |  |  |
| 质控操作4 |  | 完成情况4 |  |  |
| 质控操作5 |  | 完成情况5 |  |  |
| 质控操作6 |  | 完成情况6 |  |  |
| 质控操作 |  | 完成情况 |  |  |
| 质控操作 |  | 完成情况 |  |  |
| 因故障中断1时间 |  | 中断原因1 |  |  |
| 因故障中断2时间 |  | 中断原因2 |  |  |
| 因故障中断3时间 |  | 中断原因3 |  |  |
| 因故障中断4时间 |  | 中断原因4 |  |  |
| 无故障试运行1 |  | 连续运行时间1 |  |  |
| 无故障试运行2 |  | 连续运行时间2 |  |  |
| 无故障试运行3 |  | 连续运行时间3 |  |  |
| 无故障试运行4 |  | 连续运行时间4 |  |  |
| 无故障试运行 |  | 连续运行时间 |  |  |
| 无故障试运行 |  | 连续运行时间 |  |  |
| 平均无故障连续运行时间（小时） |  |  |  |  |
| 小结： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

附 录 B

（参考性附录）

验收报告格式

水质在线监测设备远程质控系统

验收报告

【     】第   号

安装地点：

安装点位：

运行单位：

委托单位：

（验收部门名称及公章）

年     月     日

B. 1  基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |
| 水质在线监测设备安装点位： |  |  |  |  |  |  |
| 水质在线监测设备名称及型号： |  |  |  |  |  |  |
| 设备监测项目： |  |  |  |  |  |  |
| 水质在线监测设备生产单位： |  |  |  |  |  |  |
| 水质在线监测设备运行单位： |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统生产单位： |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统安装单位： |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统安装完成时间： |  |  |  |  |  |  |
| 远程质控系统调试完成时间： |  |  |  |  |  |  |
| 设备连续稳定试运行时间 |  |  |  |  |  |  |
| 是否出具了安装调试报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

B. 2 验收测试原始记录1 （现场质控仪器计时误差）

| 测试项目 | 测试日期 | 显示时间 | 实际时间 | 时间偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计时误差 （≤5分钟/30天） （实际时间以北京时间为准。） | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
| 计时误差= |  |  | 最大值 |  |
| 小结： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

B. 3 档案验收

联网证明主要内容：

B. 4 联网验收

| 项目 | 《水质在线监测远程质控技术规范》要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 设备操作和使用制度 | 设备使用管理说明； |  |
|  | 系统运行操作规程； |  |
|  | 系统运行作业指导书。 |  |
| 设备运行和维护制度 | 日常巡检制度及巡检内容； |  |
|  | 定期维护制度及定期维护内容； |  |
|  | 易损、易耗品的定期检查和更换制度。 |  |
| 设备运行资质 | 运行单位具有环境保护部批准、符合等级要求、在有效期内的环境污染治理设施运营资质证书； |  |
|  | 运行人员应持有省级以上环境保护部门颁发的岗位证书。 |  |
| 定期巡检维护记录 | 每月巡检情况及处理结果的记录； |  |
|  | 标准物质或标准样品的购置使用记录； |  |
|  | 系统检修记录； |  |
|  | 故障及排除故障记录； |  |
|  | 断电、停运、更换设备记录； |  |
|  | 易损、易耗品更换记录； |  |
|  | 异常情况记录。 |  |
| 小结： |  |  |
| 备注： |  |  |

B. 5 验收结论

验收组结论：

B.6 验收组成员

| 序号 | 验收组职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附 录 C

（资料性附录）

日常巡检记录

C. 1  日常运行检查表

企业名称：                                                          年       月

| 设备名称： |  |  | 规格型号： |  |  | 出厂编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点： |  |  | 维护单位： |  |  |  |  |  |
| 检查内容及处理说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 数据传输 |  |  |  |  |  | 液位状态 | 巡检者 |
|  | 时间 | 是否正常 |  | 时间 | 是否正常 |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：正常请打√；不正常请打×，及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C. 2  现场维护检查表

企业名称：                                                 年       月       日

| 设备名称： |  | 规格型号： | 出厂编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点： |  | 维护单位： |  |
| 检查内容及处理说明 |  |  | 备注 |
| 现场质控仪器运行状态 |  |  |  |
| 内部管路是否通畅 |  |  |  |
| 自动清洗装置是否正常 |  |  |  |
| 进样管是否清洁 |  |  |  |
| 排液管是否清洁 |  |  |  |
| 标准物质是否在有效期 |  |  |  |
| 仪器外表面清洁 |  |  |  |
| 泵组维护 |  |  |  |
| 进液系统维护 |  |  |  |
| 数据存储和控制系统检查 |  |  |  |
| 仪器分析系统检查 |  |  |  |
| 异常情况处理 |  |  |  |
| 小结： 巡检者： |  |  |  |

附 录 D

（资料性附录）

其他记录表格

D. 1  标准物质更换记录表

企业名称：

| 设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  |  |  | 安装地点 |  |  |  | 维护保养人 |  |  |  |
| 序号 | 标准物质名称 |  | 浓度 |  | 配制时间 | 更换时间 | 数量 |  | 配制者 |  | 更换者 |
| 维护保养人： |  |  | 时间： |  |  | 负责人： |  |  | 时间： |  |  |

D. 2  维修记录表

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装时间 |  | 安装地点 |  |  |  |
| 维护管理单位 |  |  |  |  |  |
| 故障情况及发生时间 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器管理员： 年 月 日 维修人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 修复后使用前验收时间及验收意见 |  |  |  |  |  |
|  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 正常投入使用时间 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器管理员： 年 月 日 维修人： 年 月 日 |  |  |  |  |