DB13

河北省地方标准

DB13/    —2016

生物质燃烧炉大气污染物

排放标准

（征求意见稿）

-  - 发布                                                    实施

河 北 省 环 境 保 护 厅

河 北 省 质 量 技 术 监 督 局

发 布

目   次

前言..............................................................................................................................................................Ⅲ

1 适用范围..............................................................................................................................................1

2 规范性引用文件........................................................................................................................................1

3 术语和定义..........................................................................................................................................1

4 大气污染物排放控制要求........................................................................................................................2

5 大气污染物采样与监测要求....................................................................................................................3

6 实施与监督................................................................................................................................................3

前    言

本标准根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七条之规定，结合河北省的实际情况给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准起草单位：河北奇正环境科技有限公司、河北科技大学、河北省环境科学学会。

本标准主要起草人：赵文霞 郭斌 任爱玲 芦双京 于欣沛 马玲 孙彦敏 于海 王钧钧 封例忠 韩静 杜昭 王欣 杜鹏芳 康汇 么瑞静 律国黎。

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

生物质燃烧炉大气污染物排放标准

1  适用范围

本标准规定了河北省生物质燃烧炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳的最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值。

本标准适用于河北省以生物质为燃料（含成型生物质燃料）的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉的大气污染物排放管理，以及生物质燃烧炉建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5468   锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 44 固定污染源排放中一氧化碳的测定  非色散红外吸收法

HJ/T 42 固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法

HJ/T 43固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 56 固定污染源排放中二氧化硫的测定  碘量法

HJ/T 57固定污染源排放中二氧化硫的测定  定电位电解法

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范

HJ/T 397 固定源监测技术规范

HJ/T 398 固定污染源排放烟气黑度的测定  林格曼烟气黑度图法

HJ/T 76 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法（试行）

HJ 629 固定污染源废气  二氧化硫的测定  非分散红外吸收法

HJ 692 固定污染源废气中氮氧化物的测定  非分散红外吸收法

HJ 693 固定污染源废气中氮氧化物的测定  定点位电解法

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令  第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境总局令  第39号）

3  术语和定义

下列术语和定语适用于本标准。

3.1  生物质 biomass

生物质是指直接或间接利用绿色植物光合作用形成的有机物质，包括所有的植物、动物和微生物及其代谢与排泄物等。

3.2  生物质燃料 biomass fuel

生物质燃料是指将生物质材料作为燃料，一般主要是农林废弃物（如农作物秸秆、粮食加工剩余物、林业“三剩物”、工业生物质废弃物等），主要区别于化石燃料。

3.3  生物质燃烧炉biomass combustion stoves

燃用生物质燃烧炉包括以生物质为燃料（含成型生物质燃料）的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉。

3.4  标准状态 standard condition

温度为273K，压力为101325 Pa时的状态。本标准规定的各项标准值，均以标准状态下的干燥气为基准。

3.5  大气污染物排放浓度 emission concentration of air pollution

标准状况下，烟囱干燥排气中大气污染物任何1h质量浓度平均值，单位为mgm3。

3.6  烟囱高度 stack height

自从烟囱（或锅炉房）所在的地平面至烟囱出口的高度，单位为m。

3.7  氧含量 O2 content

燃料燃烧后，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数来表示。

4.  大气污染物排放控制要求

4.1 大气污染物排放限值

4.1.1  自2014年10月1日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

| 序号 | 污染项目 | 单位 | 排放限值 | 污染排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | （mg/m3） | 30 | 烟囱或烟道 |
| 2 | 二氧化硫 | （mg/m3） | 30 |  |
|  |  |  | 50(1) |  |
| 3 | 氮氧化物 | （mg/m3） | 150 |  |
| 4 | 一氧化碳 | (%，体积分数) | 0.2 |  |
| 5 | 烟气黑度 | （林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |
| 注：（1）以农林废弃物为工业原料产生的工业生物质废弃物为燃料的生物质燃烧炉。 |  |  |  |  |

表1 生物质燃烧炉大气污染物排放限值

4.1.2 大气污染物基准含氧量排放浓度折算方法

对于生物质燃烧炉烟气，应同时对排气中含氧量进行监测，实测的大气污染物排放浓度应按式（1）换算为基准含氧量为9%状态下的排放浓度，并以此作为排放是否达标的依据。

ρ基=ρ实×21−921-O实                     （1）

式中：ρ基—大气污染物基准氧含量排放浓度，mgm3；

ρ实—实际的大气污染物排放浓度，mgm3；

O实—实测的氧含量，%。

4.2 废气收集与排放

4.2.1 民用生物质燃烧炉具产生的烟气经烟道收集排放，排放高度应高于最近建筑物。

4.2.2 工业生物质燃烧炉产生的烟气需经净化装置处理，并达标排放，所有烟囱高度应不低于15m。烟囱周围半径200m范围内有建筑物时，烟囱高度还应高出最高建筑物3m以上。

5 大气污染物采样与监测要求

5.1工业生物质锅炉使用企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5.2 工业生物质锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.3 对锅炉排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。烟囱中大气污染物的监测采样按GB5468、GB/T16157或HJ/T397规定执行。

5.4  对大气污染物的监测，应按照HJ/T373的要求进行监测质量保证和质量控制。

5.5 对大气污染物排放浓度的测定采用表2所列的方法标准。

## 表2 大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法 | HJ/T 76 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
| 2 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44 |
| 3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法 | HJ/T 76 |
| 4 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气中氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法 | HJ/T 76 |
| 5 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398 |

5.6 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

## 6 实施与监督

本标准由省和市区、县人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场及时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环保管理措施的依据。