2021年第四季度河北省燃煤发电机组大气污染物超低排放审核结果汇总表

----依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)进行评价

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2 | 全季度 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2 | 全季度 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 0 | 全季度 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 0 | 全季度 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 0 | 全季度 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 0 | 全季度 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 4 | 全季度 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 3 | 全季度 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 3 | 全季度 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 4 | 全季度 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2 | 全季度 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 3 | 全季度 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2 | 全季度 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 4 | 全季度 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 1 | 全季度 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 5 | 全季度 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 0 | 全季度 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 0 | 全季度 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 0 | 全季度 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 23 | 全季度 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 12 | 全季度 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 14 | 全季度 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 3 | 全季度 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 12 | 全季度 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 5 | 全季度 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 4 | 全季度 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 3 | 全季度 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 1 | 全季度 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 12 | 全季度 |
| 30 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 22 | 全季度 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 17 | 全季度 |
| 32 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 0 | 全季度 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 16 | 全季度 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 7 | 全季度 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 5 | 全季度 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 20 | 全季度 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 7 | 全季度 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 4 | 全季度 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 16 | 全季度 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 3 | 全季度 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 23 | 全季度 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 8 | 全季度 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 6 | 全季度 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 3 | 全季度 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 8 | 全季度 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 3 | 全季度 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 4 | 全季度 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 5 | 全季度 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1 #2 | 215 | 4 | 全季度 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 4 | 全季度 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 0 | 全季度 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 0 | 全季度 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 1 | 全季度 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 7 | 全季度 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 6 | 全季度 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 3 | 全季度 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 4 | 全季度 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2 | 全季度 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 0 | 全季度 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 3 | 全季度 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 7 | 全季度 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2 | 全季度 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2 | 全季度 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2 | 全季度 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 0 | 全季度 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 3 | 全季度 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 0 | 全季度 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 11 | 全季度 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 18 | 全季度 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 10 | 全季度 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 10 | 全季度 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 9 | 全季度 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 4 | 全季度 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 4 | 全季度 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 3 | 全季度 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 3 | 全季度 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2 | 全季度 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 0 | 全季度 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 7 | 全季度 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 7 | 11、12月 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 1 | 全季度 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 0 | 全季度 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2 | 全季度 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 0 | 全季度 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 350 | 3 | 全季度 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 350 | 4 | 全季度 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 5 | 全季度 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 7 | 全季度 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 4 | 全季度 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2 | 全季度 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 0 | 全季度 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 1 | 全季度 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 1 | 全季度 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2 | 全季度 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2 | 全季度 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 0 | 全季度 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 3 | 全季度 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 1 | 全季度 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2 | 全季度 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 5 | 全季度 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 1 | 全季度 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 1 | 全季度 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 6 | 全季度 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 5 | 全季度 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 27 | 全季度 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 13 | 全季度 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 6 | 全季度 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 10 | 全季度 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 4 | 全季度 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 1 | 全季度 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 3 | 全季度 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2 | 全季度 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 1 | 全季度 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 0 | 全季度 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2 | 全季度 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 4 | 全季度 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 0 | 全季度 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 3 | 全季度 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2 | 全季度 |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2 | 全季度 |
| 124 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 44 | 全季度 |
| 125 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 3 | 全季度 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 1 | 全季度 |
| 127 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2 | 全季度 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 1 | 全季度 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 0 | 全季度 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 4 | 全季度 |
| 131 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 0 | 全季度 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 1 | 全季度 |
| 133 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 1 | 全季度 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 4 | 全季度 |
| 135 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 11 | 全季度 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 10 | 全季度 |
| 137 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 7 | 全季度 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 4 | 全季度 |
| 139 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 31 | 全季度 |
| 140 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 14 | 全季度 |